| 日期 | 版本 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| 2015年12月12日 | Ver 1.0 | 版本初稿，整体文档更新 |

前   言

| 编制： |  | 编制日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 审核日期： |  |
| 批准： |  | 批准日期： |  |

## 版本说明

西安金泽电气技术有限公司版权所有

本版本使用手册适用于蓄电池在线监测装置及以上程序。

本公司保留对本使用手册进行修改的权利。当产品与使用手册不符时，请以实际产品为准。

## 版本修订历史

## 安全须知

感谢您购置西安金泽电气技术有限公司蓄电池在线监测系列产品。在使用之前，请您详读本说明书，以确保正确使用。此外，请将此说明书妥善保存以便随时查阅。

从事本系统硬件及软件安装、运行操作及维护的所有人员：

- 必须具备相应的专业技术资质；

- 严格遵守本使用手册的相关说明；

- 本公司保留对本使用手册进行修改的权利。当产品与使用手册不符时，请以实际产品为准。

违反以上操作可能导致：

1、降低系统监测精度，危害系统使用寿命；

2、可能损坏本系统设备或用户的其他设备；

3、造成不必要的伤害。

目  录

版本说明	1

版本修订历史	1

安全须知	1

第1章  产品概述	4

1.1 产品定义	4

1.2 产品相关标准	4

1.3 产品优势	5

1.4 产品图片	6

第2章  产品功能	7

第3章  产品参数	8

3.1 技术参数表	8

3.2 环境条件	8

第4章  液晶面板操作	9

4.1 查看电池组数据	9

4.1.1查看单体电池监测数据	9

4.1.2 查看电池组监测数据	10

4.2.1 查看设备参数	12

4.2.2 查看时间显示	12

4.2.3 查看电池组参数	12

4.2.4 查看程序版本号	12

4.3 系统操作	13

第5章  后台软件配置	14

5.1 集中器总定值配置	14

5.2 电池组定值配置与数据查看	15

第6章  接线端子标识图	17

6.1 装置后面板接口示意图	17

6.2 装置前面板外观说明	17

第7章  装置尺寸图	18

7.1尺寸图	18

第8章 注意事项	19

附录：产品保修卡	20

# 第1章  产品概述

## 1.1 产品定义

蓄电池在线监测装置是我司针对后备电源系统蓄电池在线监控推出的高新技术产品。它采用新一代ARM处理器，配合蓄电池智能参数传感器，具有采集蓄电池单体电压、极柱温度、单体内阻等实时蓄电池运行参数，实现均衡充电、除硫活化功能，采集监测整组蓄电池的组电压和充放电电流，同时预测蓄电池的剩余容量（SOC）和健康状态（SOH），并可通过网络、485接口把采集到的蓄电池参数上传到服务器或者第三方系统，实现蓄电池运行状态的实时监控。

## 1.2 产品相关标准

本系统引用下列标准，并由此规定了本系统的技术要求、验收规则、检验方法、适用范围、包装要求、标志、运输及储存。

| GB/T 11287-2000 | 电气继电器 第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞、地震试验 第1篇：振动试验（正弦） |
| --- | --- |
| GB/T 14537-1993 | 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 |
| GB/T 14598.3-2006 | 电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| GB/T 17626.12-2013 | 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 |
| GB/T 191-2008 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 7261-2008 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法 |
| DL/T 724-2000 | 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 |
| Q/YX-XDJC-2010 | YX-XDJC-01企业标准蓄电池在线监测装置 |

1.3 产品适用范围

适用于银行、电力、通信、军事、航空、铁路等行业，专为计算机网络机房、高端IDC机房、银行机房、电力配电室、应急电源系统、通信机房、通信基站、UPS机房、蓄电池组机房等场景的蓄电池监控而设计，是配合智能蓄电池智能参数传感器实现蓄电池“状态保养”的优选配件。

## 1.3 产品优势

- 采用Cortex-M3内核处理器，搭配μcos-II操作系统，运算性能更加强劲；

- 4寸液晶LCD中文显示屏，蓄电池实时状态就地显示；

- 支持开入开出单元、绝缘监察单元、恒流放电单元的控制与接入；

- 宽电压双电源设计，产品供电、通信隔离供电，运行更安全；

- 电力系统高标准供电电路、隔离电路设计；

- 进口高精度测量芯片，高精准度设计；

- 高EMC电磁兼容设计，恶劣环境下产品运行更稳定；

- 高通信接口耐压设计，复杂通信情况下通信更稳定；

- 通信协议免费开放，更快速方便接入集成商现有系统；

- 免费开放提供调试工具，提高系统接入调试效率；

- 装置内置“看门狗”电路，无论出现何种异常，系统均可自动恢复。

- 产品通过国家级开普试验室认定；

- 长期无故障稳定运行设计，MTBF大于100,000小时；

## 1.4 产品图片

# 第2章  产品功能

- 装置可在线自动监测单体电池电压、单体内阻、极柱温度功能（需配置蓄电池智能参数传感器）；

- 装置可在线自动检测电池组电压、充放电电流、浮冲电流、纹波系数、环境温度功能（需配置组电压电流监测装置）；

- 装置具备蓄电池在线均衡功能（需配置蓄电池智能参数传感器）；

- 装置具备蓄电池在线除硫活化功能（需配置蓄电池活化单元使用）；

- 装置具备支持开入开出单元、绝缘监察单元、恒流放电单元的控制与接入功能；

- 装置内置蓄电池性能分析专家诊断模型，监测单体电池剩余容量（SOC）、寿命预估（SOH），准确判别电池性能，并给出各电池的维护建议。

- 装置具备自动和手动启动内阻测量功能，测量间隔可设置；

- 装置具备充放电过程自动记录记录功能、充放电数据支持导出功能；

- 装置设备自带点阵LCD显示与设置按键功能；

- 装置具备故障电池退出功能，该功能设置电池编号后，该电池只显示相关数据，但不做告警判断和提示；

- 数据的导入导出功能；

- 每台装置监测总电池数为440节，最大可支持管理4组蓄电池;

- 具备自动告警功能：具备单体内阻、单体电压、电池温度、组压、充放电电流、环境温度超限时自动告警超限时自动告警功能，告警阀值可设置。告警发生时设备红色告警灯亮、干接点闭合，可通过设备查询具体告警内容；

- 装置具备自检功能，当系统出现故障时，除给出故障信号报警提示外，绝不影响后备电源系统的正常运行，保证系统的可靠性；

- 端口配置：设备配置4路SBUS采集接口，2个RS485接口、1个网络口，支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP、TCP/IP协议，通信规约可定制；

- 节点输出：设备配置两个干接点，一个为设备故障接点，另一个为电池告警接点。

# 第3章  产品参数

## 3.1 技术参数表

| 工作电压 | 直流DC：120V~370V（默认）或40V~160V或36V~75V（定制） |
| --- | --- |
|  | 交流：85V~264V |
| 组电压测量范围及精度 | 测量范围：176V~300V，精度：±0.2%（默认，其他范围可定制） |
| 组电流测量范围及精度 | 测量范围：0A~100A，精度：±0.5%（默认，其他范围可定制） |
| 环境温度范围及精度 | 测量范围：-5℃～+99.9℃，精度：±1℃ |
| 单体电压测量范围及精度 | 2V型：测量范围：1.5～2.5V，精度：±(0.2%+1mV) |
|  | 12V型：测量范围：4.8～15V，精度：±(0.2%+10mV) |
| 单体温度测量范围及精度 | 测量范围：-25至+80℃，精度：±0.5℃ |
| 单体内阻测量范围及精度 | 2V型：测量范围：50～250000uΩ，±(2%+3 uΩ)，分辨率1 uΩ |
|  | 12V型：测量范围：50～250000uΩ，±(2%+10uΩ)，分辨率1 uΩ |
| 监测能力 | 支持4组，每组最大110只（默认），最大支持10组，需定制； |
| 通信接口 | YBUS采集口4个，网口1个，RS485接口 2个 |
| 通信协议 | 支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP、TCP/IP协议 |
| 失电告警节点 | 1个（无源节点，常开） |
| 开出节点 | 1个（无源节点，常开） |
| IRIG-B对时 | 支持，B码对时输入 |
| 绝缘耐压 | 2000VAC |
| 耐久性（MTBF ） | 100,000小时 |
| 时钟误差 | ≤1s/24h |
| 功 耗 | ≤15W |

## 3.2 环境条件

| 工作环境温度 | -30℃~+70℃ |
| --- | --- |
| 大气压力 | 79.5~110kPa |
| 相对湿度 | 5%~90% |

# 第4章  液晶面板操作

蓄电池参数集中器为方便用户就地查看数据，可通过键盘与液晶交互显示实时数据与定值。下面举例说明。

| 2020-07-12 | 19：40 |
| --- | --- |
| 01号电池组 | 001号电池 |
| U=2.143 | R=51.241 |
| T=27.10 | SOC=51.7% |

开机即显示主界面，其中各符号代表含义如下：

| U | 电压 |
| --- | --- |
| R | 内阻 |
| T | 温度 |
| SOC | 剩余容量 |

## 4.1 查看电池组数据

## 4.1.1查看单体电池监测数据

请输入用户密码：

******

在主界面上按“确认”键，出现如下画面，要求输入用户密码，出厂用户密码默认为100000。

在“1.电池组”上按“确定”，然后在“1.1 当前监测数据”上按“确定”，然后在“1.1.1 单体监测数据查看”上按“确定”，按“▼”将光标调至想要查看的某一项，然后按“确定”，即可进入数据显示界面，此时按“◄”、“►” 可改变当前电池组数，按“▲”、“▼”可改变当前电池块数

1.电池组

2.系统参数

3.系统操作

1.1.1 单体监测数据查看

1.1.2. 组级监测数据查看

| 1>状态 | 5>容量 |
| --- | --- |
| 2>电压 | 6>SOH |
| 3>温度 | 7>连接条内阻 |
| 4>内阻 |  |

注：电池的状态(用两字节表示电池状态，各位定义如下)，如

| B1 | 电池电压越上限 |
| --- | --- |
| B3 | 电池电压越下限 |
| B4 | 电池温度越上限 |
| B5 | 电池温度越下限 |
| B6 | 电池电阻越上限 |
| B8 | 电池容量越下限 |
| B9 | 电池电压差越上限 |
| B10 | 电池内阻变化率越上限 |
| B11 | 电池SOH越下限（低于80%） |
| B15 | 集中器与参数传感器模块通信失败 |

## 4.1.2 查看电池组监测数据

选中“1.1.2 组级监测数据查看”上按“确定”，即进入组级监测数据查看界面。

1>电池组状态

2>电池组总电压（V）

3>电池组总电流（A）

4>电池组纹波系数

注：当前电池组的状态(用两字节表示电池状态，各位定义如下)

| B0 | 总电压越上限 |  |
| --- | --- | --- |
| B1 | 总电压越下限 |  |
| B2 | 充电电流越上限 |  |
| B4 | 放电电流越上限 |  |
| B5 | 纹波系数越上限 |  |
| B6 | 正在充电 |  |
| B7 | 正在放电 |  |
| B8 | 浮充状态 |  |
| B9 | 电池故障 | 判定依据为以下任意一个条件 发生就判定为故障： 1）某节电池通信失败 2）某节电池电压越上限或下限 3）某节电池温度越上限 4）某节电池内阻越上限 5）总电压越上下限 |
| B15 | 集中器与总电压电流测量模块通信失败 |  |

4.2 查看系统参数

在“2.系统参数”上按“确定”，如下图：

2.1 设备参数

2.2 时间显示

2.3 电池组参数

2.4 REZV10.0.2

## 4.2.1 查看设备参数

在“2.1 设备参数”上按“确定”，进入如下界面。按“▼”将光标调至想要查看的某一项，然后按“确定”，即可进入显示界面。

1>基本参数

2>短信参数

3>各装置数目

## 4.2.2 查看时间显示

在“2.2 时间显示”上按“确定”，进入时间显示界面。

## 4.2.3 查看电池组参数

在“2.3 电池组参数”上按“确定”，进入如下界面。

请选择电池组：

1 组 2组 3组 4组

按“▼”将光标调至想要查看的某一组，然后按“确定”，进入如下界面

2.3.1 电池组基本参数

2.3.2 阈值参数

2.3.3 采样间隔 2.3.4 放电参数

按“▼”将光标调至想要查看的某一项，然后按“确定”，进入相应的显示界面。

## 4.2.4 查看程序版本号

“2.4 REZV10.0.2”为程序版本号。

## 4.3 系统操作

在“3.系统参数”上按“确定”，如下图：

3.1 复位集中器

3.2 擦除FLASH

3.3 告警指示启停控制

4.3.1 复位集中器与擦除FLASH

在“3.1 复位集中器”上按“确定”，进入密码设置界面，初始密码为“ 2 ”，按“▼”输入正确密码，然后按“确定”即可复位集中器；擦除FLASH进行同样操作。

4.3.2 告警指示启停控制

在“3.3 告警指示启停控制”上按“确定”，进入如下界面

告警已开启

返回 关闭

然后按“确定”，告警指示关闭。反之，一样。

告警指示已关闭

# 第5章  后台软件配置

对一组或两组蓄电池组（不超过108块）建议用一台蓄电池集中器配备与蓄电池相应数量的参数传感器来实现在线监测功能。蓄电池集中器和装有蓄电池在线监测软件的Linux主机在作为信息汇总平台的同时还作为web服务器，这样在局域网中的任何一台计算机都可以通过浏览器来得到蓄电池的分析数据。将蓄电池在线监测系统的物理部分安装完成后进入对设备的设置阶段。

## 5.1 集中器总定值配置

双击蓄电池

调试工具得到如图5-1：

图5-1

在IP地址后输入集中器IP地址和端口号502（如果不知道集中器的IP，可通过键盘液晶交互，查到集中器IP），点击后面的对勾进入相应集中器的配置界面，如图5-2：

图5-2

选中软件左侧的集中器处，点击软件右侧修改定值，如图5-2所示，进入装置通信参数设置界面，如图5-3，根据实际的配置修改即可：

图5-3

## 5.2 电池组定值配置与数据查看

5.2.1电池组定值配置

先选中软件左侧电池组菜单，再点击软件右侧修改定值进入电池组设置界面，如图5-4所示：

图5-4

根据实际情况对电池组进行设置。其中最右侧为对各个定值的简单解释。

5.2.2数据查看

首先选中软件左侧电池组菜单，然后点击软件右侧当前数据，最后点击左下菜单的电池组1当前数据即可获得电池组的当前数据，如图5-5：

图5-5

# 第6章  接线端子标识图

## 6.1 装置后面板接口示意图

| 编 号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源输入 | 接工作电源：AC/DC220V或AC/DC110V或AC/DC48V |
| 2 | YBUS-2 | 接蓄电池参数传感器#2或智能蓄电池 |
| 3 | YBUS-1 | 接蓄电池参数传感器#1或智能蓄电池 |
| 4 | 告警输出 | 告警输出空节点 |
| 5 | IRIG-B | B码对时输入 |
| 6 | 485-2 | 485-2接：开入装置开出装置放电装置 |
| 7 | 485-1 | 485-1接：开入装置开出装置放电装置 |
| 8 | LAN | 网口 |

## 6.2 装置前面板外观说明

| 编 号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信号指示灯 | 包括：采样、通信、放电、告警、电源 |
| 2 | 显示屏幕 | 4.3寸液晶显示屏，主屏幕显示电压、温度、内阻及容量信息 |
| 3 | 键盘 | 六位键盘，移动显示及配置用，详见液晶面板操作 |
| 4 | 电源 | 上电开关 |

# 第7章  装置尺寸图

## 7.1尺寸图

| 序 号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 436mm（长）*230mm（宽）*88.1mm（高） |
| 2 | 重量 | 3.8Kg |
| 3 | 安装方式 | 2U，机架式安装 |

# 第8章 注意事项

8.1 请勿频繁复位，以免装置在对FLASH存储的定值和历史数据进行校验时意外断电，造成FLASH损坏。

8.2 如装置无显示，请检查是否有电源接入或输入电压是否正确。如操作正确仍无显示，请与厂家联系。

8.3 如果装置网络通信不正常，请检查IP地址是否正确，如果无误。可以尝试关闭电源总开关，然后再打开来复位装置，如果网络通信仍不正常，请与厂家联系。

8.4 请勿将YBUS接口连接标准网线并插入电脑的网口，也不允许将其通过USB转YBUS接入电脑的USB口，否则会造成电脑。

# 附录：产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买和使用本公司的产品！

您所购买的产品在正常使用产品的情况下，凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题，自购买之日期提供免费保修服务。凡是由于用户不按本产品说明书要求，自行安装、拆卸或不正确使用而造成的损坏本公司提供维修，但收取适当维修费。

保修条例：

1、自购买产品之日起，在正常使用的情况下（由公司授权技术人员判定），对发生故障的产品进行免费维修(具体时间参考保修)。

2、在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害等原因引起的故障的产品不属于保修范围。

3、在接受保修服务前，需要客户出示保修卡或购买发票来证明产品购买日期。无法确认日期的将不予保修。

4、所有保修或维修的产品，用户承担运费和运送时的风险。

5、超过保修期或不符合保修条件的产品，本公司提供收费维修。

6、和本保修条款发生冲突的其他口头承诺等，参照本保修条款执行。

7、我公司在产品制造、销售及使用上所担负的责任，均不应超过产品的原始成本。本公司不承担任何连带责任。

8、本条款的解释权归本公司所拥有。

# Text boxes

Xi'an Jinze Electric Technology Co., Ltd.

西安金泽电气技术有限公司

版本号：Ver 1.0.0

蓄电池在线监测装置说明书NPINSHIYONGSHUOMINGHSU

西安金泽电气技术有限公司

地址：陕西省西安市长安区航天基地航天中路385号众创广场

网址：http://www.jindee.cn./

电话：029-62360008 18229088899

实战诠释实力

专业锻造权威

负责旨求长远